{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["开关阀"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"开关阀","index":0,"n_rows":151,"n_cols":38,"rows_kept":151,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4],[0,5,1,5],[0,6,1,6],[0,7,1,7],[0,8,0,12],[0,13,0,24],[0,25,0,28],[0,29,0,34],[0,35,1,35],[0,36,1,36],[0,37,1,37]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["备注","类别","序号","工段/部门","位号","新位号","仪表名称","测点","操作条件",{"$nulls":4},"阀体",{"$nulls":11},"执行机构",{"$nulls":3},"附件",{"$nulls":5},"数量","生产厂家","备注"]
[{"$nulls":8},"介质","介质温度℃","阀前压力MPa","管道尺寸DN","管道材质","型式","阀体材质","泄漏等级","全行程时间","过程连接形式","法兰标准及压力等级","口径DN","密封形式","阀座材质","阀芯材质","上阀盖形式","填料材质","故障阀位","作用方式","阀位反馈","手轮机构","电磁阀防爆/防护等级","电磁阀电压/V","限位开关（六角螺丝固定）","接线制","电气接口","减压过滤器（带不锈钢压力表，排污，气源管接头1/4NPT-Φ8）"]
["取消","B",1,"11a","XV7104",null,"气动切断阀","P7101出口切循环","油脂",120,0.3,32,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",32,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",2,"11a","XV9302",null,"气动切断阀","循环水池补水切断阀","水","常温",0.3,65,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",65,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1,"-","-"]
[null,"B",3,"11a","XV1101",null,"气动切断阀","水洗分水","水，油脂",90,0.2,65,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",65,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",4,"11a","XV1102",null,"气动切断阀","水洗分水","水，油脂",90,0.2,65,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",65,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",5,"11a","XV1103",null,"气动切断阀","V1101热水罐补水","水",90,0.3,25,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",6,"11a","XV2101",null,"气动切断阀","R-2101反应釜出料切断","油脂，硫酸",120,0.3,100,"衬氟","球阀","304衬PFA","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE","304+PFA","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",7,"11a","XV2102",null,"气动切断阀","R-2102反应釜出料切断","油脂，硫酸",120,0.3,100,"衬氟","球阀","304衬PFA","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE","304+PFA","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",8,"11a","XV2104",null,"气动切断阀","V-2104,V-2105甲醇接收罐联通切断","甲醇",50,-0.1,25,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",9,"11a","XV2105",null,"气动切断阀","V-2106分酸罐底部出料切断","油脂，硫酸",70,0.2,65,"衬氟","球阀","304衬氟","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",65,"软密封","PTFE","304+PFA","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",10,"11a","XV2106",null,"气动切断阀","V-2107分酸罐底部出料切断","油脂，硫酸",70,0.2,65,"衬氟","球阀","304衬氟","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",65,"软密封","PTFE","304+PFA","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",11,"11a","XV2107",null,"气动切断阀","V-2102甲醇进料总管切断","甲醇",50,0.3,50,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",12,"11a","XV2108",null,"气动切断阀","R-2101反应釜蒸汽切断","蒸汽",150,0.6,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",13,"11a","XV2109",null,"气动切断阀","R-2102反应釜蒸汽切断","蒸汽",150,0.6,32,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",32,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",14,"11a","XV2110",null,"气动切断阀","R-2103反应釜蒸汽切断","蒸汽",150,0.6,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",15,"11a","XV2111",null,"气动切断阀","R-2103反应釜出料切断","油脂，硫酸",120,0.3,100,"衬氟","球阀","304衬PFA","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE","304+PFA","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",16,"11a","XV2112",null,"气动切断阀","罐区甲醇去V2102切断","甲醇","常温",0.3,50,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",17,"11a","XV2113",null,"气动切断阀","V2102甲醇去V3104切断","甲醇","常温",0.3,50,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",18,"11a","XV2114",null,"气动切断阀","酯化催化剂罐放料阀1","硫酸","常温",0.1,25,"衬氟","球阀","304衬氟","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PTFE","304衬氟","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",19,"11a","XV2201",null,"气动切断阀","R-2201反应釜出料切断","油脂，硫酸",120,0.3,100,"衬氟","球阀","304衬PFA","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE","304+PFA","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",20,"11a","XV2202",null,"气动切断阀","R-2202反应釜出料切断","油脂，硫酸",120,0.3,100,"衬氟","球阀","304衬PFA","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE","304+PFA","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",21,"11a","XV2204",null,"气动切断阀","V-2204,V-2205甲醇接收罐联通切断","甲醇",50,-0.1,25,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",22,"11a","XV2205",null,"气动切断阀","R-2203反应釜蒸汽切断","蒸汽",150,0.6,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",23,"11a","XV2206",null,"气动切断阀","R-2202反应釜蒸汽切断","蒸汽",150,0.6,32,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",32,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",24,"11a","XV2207",null,"气动切断阀","R-2201反应釜蒸汽切断","蒸汽",150,0.6,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",25,"11a","XV2208",null,"气动切断阀","R-2203反应釜出料切断","油脂，硫酸",120,0.3,100,"衬氟","球阀","304衬PFA","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE","304+PFA","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",26,"11a","XV2209",null,"气动切断阀","酯化催化剂罐放料阀2","硫酸","常温",0.1,25,"衬氟","球阀","304衬氟","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PTFE","304衬氟","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",27,"11a","XV3102",null,"气动切断阀","甲醇接收罐切断","甲醇",35,0.3,40,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",40,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",28,"11a","XV3103",null,"气动切断阀","E-3101酯交换蒸汽加热切断","蒸汽",150,0.6,25,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",29,"11a","XV3104",null,"气动切断阀","E-3102酯交换蒸汽加热切断","蒸汽",150,0.6,25,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",30,"11a","XV3105",null,"气动切断阀","V3106分甘油切断","甘油，甲醇",50,0.2,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",31,"11a","XV3106",null,"气动切断阀","V3109分甘油切断","甘油，甲醇",64,0.2,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",32,"11a","XV3107",null,"气动切断阀","V3110分甘油切断","甘油，甲醇",64,0.2,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",33,"11a","XV3108",null,"气动切断阀","V3111分甘油切断","甘油，甲醇",64,0.2,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",34,"11a","XV4101",null,"气动切断阀","V5105V4106联通切断阀","甲醇",35,-0.1,25,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",35,"11a","XV4102",null,"气动切断阀","V4107甘油出料切断","甘油",50,0.2,80,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",80,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",36,"11a","XV4103",null,"气动切断阀","V4108甘油出料切断","甘油",50,0.2,80,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",80,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",37,"11a","XV4104",null,"气动切断阀","E4101蒸汽加热切断","蒸汽",150,0.6,80,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",80,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",38,"11a","XV4105",null,"气动切断阀","分盐催化剂罐放料阀1","盐酸","常温",0.1,25,"316L","球阀","304衬氟","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PTFE","304衬氟","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",39,"11a","XV4106",null,"气动切断阀","分盐催化剂罐放料阀2","盐酸","常温",0.1,25,"316L","球阀","304衬氟","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PTFE","304衬氟","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",40,"11a","XV6101",null,"气动切断阀","甲醇塔釜蒸汽加热切断","蒸汽",150,0.6,80,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",80,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",41,"11a","XV6102",null,"气动切断阀","R6102出水切断","甲醇水",90,0.2,50,304,"球阀","316L","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE","316L","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",42,"11a","XV6103",null,"气动切断阀","R6101和R6102连通阀","甲醇水",90,0.1,80,304,"球阀","316L","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",80,"软密封","PTFE","316L","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",43,"11a","XV6201",null,"气动切断阀","甲醇塔釜蒸汽加热切断","蒸汽",150,0.6,80,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",80,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",44,"11a","XV6202",null,"气动切断阀","R6202出水切断","甲醇水",90,0.2,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",45,"11a","XV6203",null,"气动切断阀","R6201和R6202连通阀","甲醇水",90,0.1,80,304,"球阀","316L","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",80,"软密封","PTFE","316L","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",46,"11a","XV7101",null,"气动切断阀","甲醇收集罐联通切断","甲醇",40,-0.1,25,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",47,"11a","XV7102",null,"气动切断阀","甲醇出料切断","甲醇",40,-0.1,50,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",48,"11a","XV7103",null,"气动切断阀","P7103进口切断","甘油",70,0.2,80,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",80,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",49,"11a","XV9301",null,"气动切断阀","冷冻机组冷却塔补水开关","水","常温",0.3,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",50,"11a","XV9601",null,"气动切断阀","尾气塔1进水","水","常温",0.3,25,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",51,"11a","XV9602",null,"气动切断阀","尾气塔2进水","水","常温",0.3,25,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",52,"11c","XV5102",null,"气动切断阀","V5101和V5102连通阀","油脂",50,-0.1,25,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",53,"11c","XV5105",null,"气动切断阀","P5103出口切断","甲醇",50,0.3,25,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",54,"11c","XV5201",null,"气动切断阀","V5202底部放料切断","油脂",50,-0.1,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",55,"11c","XV5203",null,"气动切断阀","脱臭塔导热油进油切断","导热油",300,0.4,125,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",125,"硬密封","304+Ni55","304+Ni60","伸长型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",56,"11c","XV5204",null,"气动切断阀","V5201底部放料切断","油脂",50,-0.1,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",57,"11c","XV5205",null,"气动切断阀","V5203蒸汽包补水切断","水",90,0.6,32,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",32,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",58,"11c","XV5301",null,"气动切断阀","V5302尾冷接收罐出料切断","油脂",50,-0.1,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",59,"11c","XV5302",null,"气动切断阀","V5304底部放料切断","油脂",50,-0.1,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",60,"11c","XV5303",null,"气动切断阀","16塔导热油进油切断","导热油",300,0.4,125,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",125,"硬密封","304+Ni55","304+Ni60","伸长型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",61,"11c","XV5304",null,"气动切断阀","C16塔氮气破空阀","氮气",0,0.6,32,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",20,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",62,"11c","XV5305",null,"气动切断阀","1号机组一级和二级泵切断","空气，油脂",50,-0.1,100,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",63,"11c","XV5401",null,"气动切断阀","V5403底部放料切断","油脂",50,-0.1,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",64,"11c","XV5402",null,"气动切断阀","V5404底部放料切断","油脂",50,-0.1,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",65,"11c","XV5403",null,"气动切断阀","18塔导热油进油切断","导热油",300,0.4,125,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",125,"硬密封","304+Ni55","304+Ni60","伸长型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",66,"11c","XV5404",null,"气动切断阀","C18塔氮气破空阀","氮气",0,0.6,32,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",20,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",67,"11c","XV5405",null,"气动切断阀","V5405蒸汽包补水切断","水",90,0.6,32,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",32,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",68,"11c","XV5406",null,"气动切断阀","2号机组一级和二级泵切断","空气，油脂",50,-0.1,100,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",69,"11c","XV5407",null,"气动切断阀","3号机组一级和二级泵切断","空气，油脂",50,-0.1,100,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",70,"11c","XV8501",null,"气动切断阀","V8503底部放料切断","油脂",50,-0.1,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",71,"11c","XV8502",null,"气动切断阀","V8504底部放料切断","油脂",50,-0.1,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",72,"11c","XV8503",null,"气动切断阀","复蒸塔氮气破空阀","氮气",0,0.6,32,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",20,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",73,"11c","XV8504",null,"气动切断阀","复蒸塔导热油进油切断","导热油",300,0.4,125,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",125,"硬密封","304+Ni55","304+Ni60","伸长型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",74,"11c","XV8506",null,"气动切断阀","4号机组一级和二级泵切断","空气，油脂",50,-0.1,100,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",75,"11c","XV8507",null,"气动切断阀","5号机组一级和二级泵切断","空气，油脂",50,-0.1,100,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",76,"11c","XV8602",null,"气动切断阀","沥青塔导热油进油切断","导热油",300,0.4,125,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",125,"硬密封","304+Ni55","304+Ni60","伸长型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",77,"11c","XV8505",null,"气动切断阀","C18回流泵P8504A出料","油脂",100,0.3,25,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",78,13,"XV301A",null,"气动切断阀","V301蒸汽开关阀","蒸汽",150,0.6,25,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",79,13,"XV301B",null,"气动切断阀","V301进料阀","油脂",30,0.3,100,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",80,13,"XV302A",null,"气动切断阀","V302蒸汽开关阀","蒸汽",150,0.6,25,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",81,13,"XV302B",null,"气动切断阀","V302进料阀","油脂",30,0.3,100,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",82,13,"XV303A",null,"气动切断阀","V303蒸汽开关阀","蒸汽",150,0.6,25,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",83,13,"XV303B",null,"气动切断阀","V303进料阀","油脂",30,0.3,100,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",84,13,"XV304A",null,"气动切断阀","V304蒸汽开关阀","蒸汽",150,0.6,25,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",85,13,"XV304B",null,"气动切断阀","V304进料阀","油脂",30,0.3,100,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",86,13,"XV305",null,"气动切断阀","卸油池东蒸汽开关阀","蒸汽",150,0.6,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",87,41,"XVP425",null,"气动切断阀","TK125甲醇罐去车间甲醇隔膜泵供气","空气","常温",0.6,20,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",20,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",88,41,"XVP426",null,"气动切断阀","TK126甲醇罐去车间甲醇隔膜泵供气","空气","常温",0.6,20,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",20,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",89,41,"XVTK101C",null,"气动切断阀","TK101进料阀门","盐酸，油脂，甘油",30,0.3,80,"316L","球阀","304衬氟","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",80,"软密封","PTFE","304衬氟","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",90,41,"XVTK102B",null,"气动切断阀","TK102进料阀门","油脂，酸",55,0.3,65,"316L","球阀","304衬氟","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",65,"软密封","PTFE","304衬氟","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",91,41,"XVTK102C",null,"气动切断阀","TK102蒸汽管线阀门","蒸汽",150,0.6,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",92,41,"XVTK104C",null,"气动切断阀","TK104进料阀门","盐酸，油脂，甘油",30,0.3,80,"316L","球阀","304衬氟","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",80,"软密封","PTFE","304衬氟","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",93,41,"XVTK105C",null,"气动切断阀","TK105进料阀门","盐酸，油脂，甘油",30,0.3,80,"316L","球阀","304衬氟","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",80,"软密封","PTFE","304衬氟","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",94,41,"XVTK106C",null,"气动切断阀","TK106进料阀门","油脂",30,0.3,50,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",95,41,"XVTK107C",null,"气动切断阀","TK107进料阀门","油脂",30,0.3,40,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",40,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",96,41,"XVTK108C",null,"气动切断阀","TK108进料阀门","油脂",30,0.3,40,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",40,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",97,41,"XVTK109C",null,"气动切断阀","TK109进料阀门","油脂",30,0.3,32,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",32,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",98,41,"XVTK110A",null,"气动切断阀","TK110进料阀门","油脂",55,0.3,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",99,41,"XVTK111A",null,"气动切断阀","TK111，TK112卸料阀门","油脂",50,0.3,100,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",100,41,"XVTK111D",null,"气动切断阀","TK111进料阀门","油脂",100,0.3,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",101,41,"XVTK112D",null,"气动切断阀","TK112进料阀门","油脂",30,0.3,65,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",65,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",102,41,"XVTK113A",null,"气动切断阀","TK113进料阀门","油脂",30,0.3,125,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",125,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",103,41,"XVTK113D",null,"气动切断阀","TK113进料阀门","油脂",30,0.3,100,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",104,41,"XVTK114A",null,"气动切断阀","TK114进料阀门","油脂",30,0.3,125,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",125,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",105,41,"XVTK114D",null,"气动切断阀","TK114进料阀门","油脂",30,0.3,100,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",106,41,"XVTK116A",null,"气动切断阀","TK116进料阀门","油脂，酸",55,0.3,50,304,"球阀","304衬氟","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE","304衬氟","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",107,41,"XVTK117D",null,"气动切断阀","TK117蒸汽管线阀门","蒸汽",150,0.6,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",108,41,"XVTK117E",null,"气动切断阀","TK117进料阀门","油脂，酸",55,0.3,150,304,"球阀","304衬氟","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",150,"软密封","PTFE","304衬氟","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",109,41,"XVTK118D",null,"气动切断阀","TK118蒸汽管线阀门","蒸汽",150,0.6,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",110,41,"XVTK118E",null,"气动切断阀","TK118进料阀门","油脂",55,0.3,150,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",150,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",111,41,"XVTK119B",null,"气动切断阀","TK119进料阀门","油脂",30,0.3,100,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",112,41,"XVTK119E",null,"气动切断阀","TK119进料阀门","油脂",30,0.3,100,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",113,41,"XVTK120C",null,"气动切断阀","TK120进料阀门","油脂，酸",55,0.3,150,304,"球阀","304衬氟","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",150,"软密封","PTFE","304衬氟","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",114,41,"XVTK120D",null,"气动切断阀","TK120蒸汽管线阀门","蒸汽",150,0.6,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",115,41,"XVTK121D",null,"气动切断阀","TK121蒸汽管线阀门","蒸汽",150,0.6,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",116,41,"XVTK121E",null,"气动切断阀","TK121进料阀门","油脂",55,0.3,150,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",150,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",117,41,"XVTK122D",null,"气动切断阀","TK122蒸汽管线阀门","蒸汽",150,0.6,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",118,41,"XVTK122E",null,"气动切断阀","TK122进料阀门","油脂",55,0.3,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",119,41,"XVTK123B",null,"气动切断阀","TK123进料阀门","油脂",30,0.3,100,"碳钢","球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",120,41,"XVTK123E",null,"气动切断阀","TK123进料阀门","油脂",30,0.3,100,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",121,41,"XVTK124C",null,"气动切断阀","TK124进料阀门","油脂",55,0.3,150,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",150,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",122,41,"XVTK124D",null,"气动切断阀","TK124蒸汽管线阀门","蒸汽",150,0.6,50,"碳钢","球阀","碳钢","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",123,41,"XVTK125A",null,"气动切断阀","TK125进料阀门","甲醇","常温",0.3,100,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",124,41,"XVTK125B",null,"气动切断阀","TK125出料阀门","甲醇","常温",0.3,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",125,41,"XVTK125C",null,"气动切断阀","TK125进料阀门","甲醇","常温",0.3,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",126,41,"XVTK126A",null,"气动切断阀","TK126进料阀门","甲醇","常温",0.3,100,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",127,41,"XVTK126B",null,"气动切断阀","TK126出料阀门","甲醇","常温",0.3,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",128,41,"XVTK126C",null,"气动切断阀","TK126进料阀门","甲醇","常温",0.3,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",129,41,"XVTK127A",null,"气动切断阀","TK127卸料阀门","盐酸","常温",0.3,50,"衬氟","球阀","304衬氟","Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE","304衬氟","标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",130,41,"XZVTK125D",null,"气动切断阀","TK125进料阀门","甲醇","常温",0.3,100,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","关","单作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1,null,"SIS要求"]
[null,"B",131,41,"XZVTK125E",null,"气动切断阀","TK125进料阀门","甲醇","常温",0.3,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","关","单作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1,null,"SIS要求"]
[null,"B",132,41,"XZVTK126D",null,"气动切断阀","TK126进料阀门","甲醇","常温",0.3,100,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","关","单作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1,null,"SIS要求"]
[null,"B",133,41,"XZVTK126E",null,"气动切断阀","TK126进料阀门","甲醇","常温",0.3,50,304,"球阀",304,"Ⅵ","法兰","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","关","单作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1,null,"SIS要求"]
[null,"B",134,"备件","BYXV2501",null,"气动切断阀","/","油脂",100,0.3,25,"/","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",135,"备件","BYXV2502",null,"气动切断阀","/","蒸汽",150,0.6,25,"/","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",136,"备件","BYXV3201",null,"气动切断阀","/","油脂",100,0.3,32,"/","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",32,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",137,"备件","BYXV5001",null,"气动切断阀","/","蒸汽",150,0.6,50,"/","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",138,"备件","BYXV5002",null,"气动切断阀","/","油脂",100,0.3,50,"/","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",139,"备件","BYXV5003",null,"气动切断阀","/","油脂",100,0.3,50,"/","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",140,"备件","BYXV6501",null,"气动切断阀","/","油脂",100,0.3,65,"/","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",65,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",141,"备件","BYXV8001",null,"气动切断阀","/","油脂",100,0.3,80,"/","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",80,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",142,"备件","BYXV2503",null,"气动切断阀","/","蒸汽",150,0.6,25,"/","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",25,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",143,"备件","BYXV5004",null,"气动切断阀","/","蒸汽",150,0.6,50,"/","球阀","碳钢","Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",50,"软密封","PPL",304,"标准型","柔性石墨","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[null,"B",144,"备件","BYXV0001",null,"气动切断阀","/","油脂",30,0.3,100,"/","球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",100,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
["新增","B",145,"11c","XV5206",null,"气动切断阀","脱轻塔氮气破空阀","氮气",0,0.6,32,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",20,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
["新增","B",146,"11c","XV8603",null,"气动切断阀","沥青塔氮气破空阀","氮气",0,0.6,32,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",20,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
["新增","B",147,"11c","XV5202",null,"气动切断阀","P5204出料切断","油脂",60,0.3,25,304,"球阀",304,"Ⅵ","<3s","法兰","HG20592-09，PN16",20,"软密封","PTFE",304,"标准型","PTFE","故障保持","双作用","-","否","EXdⅡBT4/IP65","DC24V","是","6线制","M20*1.5","是",1]
[]
[null,"总计146台"]