{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["设备清单(连页)"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"设备清单(连页)","index":0,"n_rows":99,"n_cols":9,"rows_kept":99,"merged":[[0,0,4,8],[5,0,5,1],[5,3,5,8],[6,0,6,1],[6,2,6,4],[18,1,18,4],[26,1,26,4],[37,1,37,4],[48,1,48,4],[56,1,56,4],[64,1,64,4],[95,0,95,1],[95,7,95,8],[96,0,96,1],[96,7,96,8],[97,0,97,2],[97,7,97,8],[98,0,98,1],[98,2,98,4],[98,7,98,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注： \n1.门上：每一路都有急停按钮，运行指示灯（只带灯不带控制)\n2.所有线带线号管并标记线号；\n3.每个柜要有独立的电气图纸，并标注上对应的名称及位号（系统图，布置图，原理图，接线图）；\n4.每一控制回路需单独分开，互不影响\n5.热继电器的选配按电动机的额定电流来\n6.另配14个带远传就地停用三档切换的防爆按钮箱（含备用，尺寸：200*200mm）（带转换开关，停止按钮，带灯启动按钮）\n7.配1个主柜及一个分柜 ，主柜配400A空开；\n8.分柜分组规则：各分柜按空间及柜内相似配置，配备用通道；其它优先按照序号顺序；订合同前将柜内分布位置表发我确认。\n9.各柜内配检修灯，电柜上方加排热风扇，做电柜进出线引线架。\n10.电柜为GGD标准柜，尺寸800*600*2200，厚2.5mm，电气元件均为施耐德品牌（非施耐德产品需标注品牌）\n11.远传为接入DCS（运行反馈，远程就地反馈，启停控制）\n12.变频器控制的电动机考虑变频电机的散热风机\n13.货到厂就行，不需要安装"]
[]
[]
[]
[]
["产品号/"]
["规格/",null,{"$error":"#REF!"}]
["序号","描述","规格","品牌","单位","数量","单价","总价","备件"]
[1,"总进线电源400A"]
[2,"塑壳断路器400A","NSC400K 3P/400Z","Schneider","Pcs",{"v":1,"d":"1.00"}]
[3,"相间隔板","FASB2/NSC400","Schneider","Pcs",{"v":1,"d":"1.00"}]
[4,"指示灯","XB2BVB3,4,5LC","Schneider","Pcs",{"v":3,"d":"3.00"}]
[5,"电流互感器","ALH-0.66 30I 400/5 0.5R 5VA 1T","西门子二工","Pcs",{"v":6,"d":"6.00"}]
[6,"电度表",null,null,"Pcs",{"v":1,"d":"1.00"}]
[7,"熔断器","TBF","天得","Pcs",{"v":6,"d":"6.00"}]
[8,"电压转换开关","LW5-16YH3/3","正泰","Pcs",{"v":1,"d":"1.00"}]
[9,"电流表","6L2-A 400/5","正泰","Pcs",{"v":3,"d":"3.00"}]
[10,"电压表","6L2-V 450V","正泰","Pcs",{"v":1,"d":"1.00"}]
[11,"DOL2.2KW*4（冷冻水泵A,B,C,D）"]
[12,"微型断路器","iC65N-D25A/3P","Schneider","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[13,"三相交流接触器","LC1D18M7C","Schneider","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[14,"热继电器","4-6A/LRD10C","Schneider","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[15,"继电器","RXM2LB2P7+RXZE1M2C","Schneider","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[16,"急停按钮","XB2BS542C","Schneider","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[17,"运行指示灯","XB2BVM3C ","Schneider","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[18,"熔断器","TBF","天得","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[19,"VSD15KW*2（进料螺杆泵,挤压螺杆泵）变频启动"]
[20,"断路器","iC65N-D63A/3P","Schneider","Pcs",{"v":2,"d":"2.00"}]
[21,"断路器","iC65N-D10A/3P","Schneider","Pcs",{"v":2,"d":"2.00"}]
[22,"接触器","LC1D09M7C","Schneider","Pcs",{"v":2,"d":"2.00"}]
[23,"热继电器","LRD06C","Schneider","Pcs",{"v":2,"d":"2.00"}]
[24,"变频器","ACS580-01-039A-4 一般应用","ABB","Pcs",{"v":2,"d":"2.00"}]
[25,"继电器","RXM2LB2P7+RXZE1M2C","Schneider","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[26,"继电器","RXM2LB4P7+RXZE1M4C","Schneider","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[27,"急停按钮","XB2BS542C","Schneider","Pcs",{"v":2,"d":"2.00"}]
[28,"运行指示灯","XB2BVM3C ","Schneider","Pcs",{"v":2,"d":"2.00"}]
[29,"熔断器","TBF","天得","Pcs",{"v":2,"d":"2.00"}]
[30,"VSD7.5KW*4（冷冻釜搅拌A,B,C,D）变频启动"]
[31,"断路器","iC65N-D32A/3P","Schneider","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[32,"断路器","iC65N-D10A/3P","Schneider","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[33,"接触器","LC1D09M7C","Schneider","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[34,"热继电器","LRD06C","Schneider","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[35,"变频器","ACS580-01-026A-4 一般应用","ABB","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[36,"继电器","RXM2LB2P7+RXZE1M2C","Schneider","Pcs",{"v":8,"d":"8.00"}]
[37,"继电器","RXM2LB4P7+RXZE1M4C","Schneider","Pcs",{"v":8,"d":"8.00"}]
[38,"急停按钮","XB2BS542C","Schneider","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[39,"运行指示灯","XB2BVM3C ","Schneider","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[40,"熔断器","TBF","天得","Pcs",{"v":4,"d":"4.00"}]
[41,"DOL3KW*1（循环泵）"]
[42,"微型断路器","iC65N-D25A/3P","Schneider","Pcs",{"v":1,"d":"1.00"}]
[43,"三相交流接触器","LC1D18M7C","Schneider","Pcs",{"v":1,"d":"1.00"}]
[44,"热继电器","5.5-8A/LRD12C","Schneider","Pcs",{"v":1,"d":"1.00"}]
[45,"继电器","RXM2LB2P7+RXZE1M2C","Schneider","Pcs",{"v":1,"d":"1.00"}]
[46,"急停按钮","XB2BS542C","Schneider","Pcs",{"v":1,"d":"1.00"}]
[47,"运行指示灯","XB2BVM3C ","Schneider","Pcs",{"v":1,"d":"1.00"}]
[48,"熔断器","TBF","天得","Pcs",{"v":1,"d":"1.00"}]
[49,"DOL7.5KW*2（原料泵，洗涤罐出料泵）"]
[50,"微型断路器(导轨插入式)","iC65N-D32A/3P","Schneider","Pcs",{"v":2,"d":"2.00"}]
[51,"交流接触器","LC1D38M7C","Schneider","Pcs",{"v":2,"d":"2.00"}]
[52,"热继电器","12-18A/LRD21C","Schneider","Pcs",{"v":2,"d":"2.00"}]
[53,"继电器","RXM2LB2P7+RXZE1M2C","Schneider","Pcs",{"v":2,"d":"2.00"}]
[54,"急停按钮","XB2BS542C","Schneider","Pcs",{"v":2,"d":"2.00"}]
[55,"运行指示灯","XB2BVM3C ","Schneider","Pcs",{"v":2,"d":"2.00"}]
[56,"熔断器","TBF","天得","Pcs",{"v":2,"d":"2.00"}]
[57,"DOL4KW*3（低冷凝成品泵，吹扫罐出料泵，固酯出料泵）"]
[58,"微型断路器","iC65N-D25A/3P","Schneider","Pcs",{"v":3,"d":"3.00"}]
[59,"三相交流接触器","LC1D25M7C","Schneider","Pcs",{"v":3,"d":"3.00"}]
[60,"热继电器","7-10A/LRD14C","Schneider","Pcs",{"v":3,"d":"3.00"}]
[61,"继电器","RXM2LB2P7+RXZE1M2C","Schneider","Pcs",{"v":3,"d":"3.00"}]
[62,"急停按钮","XB2BS542C","Schneider","Pcs",{"v":3,"d":"3.00"}]
[63,"运行指示灯","XB2BVM3C ","Schneider","Pcs",{"v":3,"d":"3.00"}]
[64,"熔断器","TBF","天得","Pcs",{"v":3,"d":"3.00"}]
[65,"正常照明1KW"]
[66,"断路器","iC65N-C16A/2P+VEA 30mA","Schneider","Pcs",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"正常照明"]
[67,"微型断路器","iC65N-C25A/3P","Schneider","Pcs",{"v":1,"d":"1.00"}]
[68,"三相交流接触器","LC1D18M7C","Schneider","Pcs",{"v":1,"d":"1.00"}]
[69,"应急照明1KW"]
[70,"断路器","iC65N-C10A/2P+VEA 30mA","Schneider","Pcs",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"应急照明"]
[71,"微型断路器","iC65N-C25A/3P",null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[72,"三相交流接触器","LC1D18M7C",null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[73,"投射灯2KW"]
[74,"断路器","iC65N-C25A/2P+VEA 30mA","Schneider","Pcs",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"投射灯"]
[75,"微型断路器","iC65N-C50A/3P",null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[76,"三相交流接触器","LC1D32M7C",null,null,{"v":1,"d":"1.00"}]
[77,"断路器","iC65N-D40A/3P","Schneider","Pcs",{"v":3,"d":"3.00"},null,null,"插座"]
[78,"三相交流接触器","LC1D32M7C",null,null,{"v":3,"d":"3.00"}]
[79,"其他"]
[80,"机柜","2200*800*600前安装板，后面安装支架，碳钢喷塑，灰色，厚度门板2.0mm、侧后板1.5mm、安装板为2.5mm，带防尘罩","GGD","St",{"v":2,"d":"2.00"}]
[81,"动力端子","含控制端子","国优","St",{"v":1,"d":"1.00"}]
[82,"照明灯（经济型）","PLC340-8-5+空开","S.j","St",{"v":2,"d":"2.00"}]
[83,"一体化风扇","SG300.230（配120风机）178*178","S.j","St",{"v":2,"d":"2.00"}]
[84,"母排","TMY","国产","Pcs",{"v":1,"d":"1.00"}]
[85,"电控柜辅料（大）","器件标识 固定 束线 电缆等等","ABBL","St",{"v":2,"d":"2.00"}]
[86,"人工制造费（大）","排位 组装 一次 二次","ABBL","St",{"v":2,"d":"2.00"}]
[87,"防爆操作箱","配套"]
["元件小计/ITEM SUB TOTAL"]
["包装运输费/PATC",{"$nulls":4},1]
["图纸设计、工厂测试、利润、税费、企业运营成本/TAX"]
["小计/SUB TOTAL"]