{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[23,0,38,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["三车间动力设备配置20210607"]
["序号","设备名称","设备位号","功率：KW","数量","控制方式","是否远传","备注"]
[1,"电能表",{"$nulls":5},"只装3只电流互感器（400/5）"]
[2,"原料泵","P201",7.5,1,null,"远传"]
[3,"冷冻水泵","P311",2.2,1,null,"远传"]
[4,"冷冻水泵","P312",2.2,1,null,"远传"]
[5,"冷冻水泵","P313",2.2,1,null,"远传"]
[6,"冷冻水泵","P314",2.2,1,null,"远传"]
[7,"低冷凝成品泵","P9105",4,1,null,"远传"]
[8,"循环泵","P410",3,1,null,"远传"]
[9,"进料螺杆泵","P510",15,1,"变频","远传","推荐使用ABB"]
[10,"吹扫罐出料泵","P511",4,1,null,"远传"]
[11,"固酯出料泵","P513",4,1,null,"远传"]
[12,"洗涤罐出料泵","P514",7.5,1,null,"远传"]
[13,"挤压螺杆泵","P515",15,1,"变频","远传","推荐使用ABB"]
[14,"冷冻釜搅拌","T401",7.5,1,"变频","远传"]
[15,"冷冻釜搅拌","T402",7.5,1,"变频","远传"]
[16,"冷冻釜搅拌","T403",7.5,1,"变频","远传"]
[17,"冷冻釜搅拌","T404",7.5,1,"变频","远传"]
[18,"正常照明",null,1,1]
[19,"应急照明",null,0.5,1]
[20,"投射灯",null,2,1]
[21,"插座",null,11,3]
["注： \n1.门上：每一路都有急停按钮，运行指示灯（只带灯不带控制)\n2.所有线带线号管并标记线号；\n3.每个柜要有独立的电气图纸，并标注上对应的名称及位号（系统图，布置图，原理图，接线图）；\n4.每一控制回路需单独分开，互不影响\n5.热继电器的选配按电动机的额定电流来\n6.另配14个带远传就地停用三档切换的防爆按钮箱（含备用，尺寸：200*200mm）（带转换开关，停止按钮，带灯启动按钮）\n7.配1个主柜及一个分柜 ，主柜配400A空开；\n8.分柜分组规则：各分柜按空间及柜内相似配置，配备用通道；其它优先按照序号顺序；订合同前将柜内分布位置表发我确认。\n9.各柜内配检修灯，电柜上方加排热风扇，做电柜进出线引线架。\n10.电柜为GGD标准柜，尺寸800*600*2200，厚2.5mm，电气元件均为施耐德品牌（非施耐德产品需标注品牌）\n11.远传为接入DCS（运行反馈，远程就地反馈，启停控制）\n12.变频器控制的电动机考虑变频电机的散热风机\n13.货到厂就行，不需要安装"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}