{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["一车间待保温工程量","二车间待保温工程量","三车间待保冷工程量","罐区待保温罐体工程量","罐区收发货待保温工程量"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一车间待保温工程量","index":0,"n_rows":54,"n_cols":16,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,4]]}
["一车间待保温工程量"]
["名称","规格","数量","单位","单价","合价","材料","厚度","容重","外皮",null,null,"外径","外表温度","最冷月环境温度","理论厚度"]
["自来水管","DN25",170.5,"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,32,20,-5,13]
["自来水管弯头","DN25",{"$f":"2+1+2+1+4+1+1+2+3+2+2+3+5+3+5","v":37},"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,32,20,-5,13]
["自来水管阀门","DN25",{"$f":"1+1+1","v":3},"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,32,20,-5,13]
["自来水管法兰","DN25",{"$f":"3+1+3+1+1+1+1","v":11},"对",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,32,20,-5,13]
["蒸汽管","DN25",{"$f":"3+0.6+6+2+1.5+2.7","v":15.8},"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,32,180,-5,42]
["蒸汽管弯头","DN25",5,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,32,180,-5,42]
["E2110换热器封头","Φ600mm",2,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,600,105,-5,43]
["E2110出口","DN50",{"$f":"1.3+0.5","v":1.8},"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,57,105,-5,43]
["E2110出口弯头","DN50",2,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,57,105,-5,33]
["E2110出口阀门","DN50",2,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,57,105,-5,33]
["E2110出口","DN65",{"$f":"0.2","v":0.2},"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,105,-5,34]
["E2110出口弯头","DN65",2,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,105,-5,34]
["E2110出口法兰","DN65",2,"对",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,105,-5,34]
["E4101出口法兰","DN200",2,"对",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,219,110,-5,42]
["E4110出口法兰","DN150",2,"对",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,159,110,-5,40]
["E4114出口阀门","DN65",1,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,110,-5,36]
["E4114出口法兰","DN65",2,"对",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,110,-5,36]
["E4114出口弯头","DN65",2,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,110,-5,36]
["T4102法兰","Φ1500mm",1,"对",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,1500,110,-5,47]
["V2110旁（蒸汽流量计）","DN100",{"$f":"0.3+1.2+0.4","v":1.9},"m",null,null,"岩棉",100,"60-100","0.45铝皮",null,null,108,180,-5,53]
["V2110阀门","DN100",1,"个",null,null,"岩棉",100,"60-100","0.45铝皮",null,null,108,180,-5,53]
["V2110出料拆除","DN65",10.2,"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,75,-5,30]
["V2110出料新增","DN65",10.2,"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,75,-5,30]
["V2110出料弯头","DN65",2,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,75,-5,30]
["V2110分酸新增","DN65",10.2,"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,75,-5,30]
["V2110分酸拆除","DN65",10.2,"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,75,-5,30]
["V2110分酸弯头","DN65",2,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,75,-5,30]
["E5308出口","DN50",{"$f":"1.5+1.3+5+1.8","v":9.6},"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,57,80,-5,30]
["E5308出口弯头","DN50",{"$f":"5","v":5},"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,57,80,-5,30]
["16塔热水补水管","DN32",{"$f":"5.1+7.5+5+4.4+4.5+12.1+7","v":45.6},"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,38,100,-5,33]
["16塔热水补水管弯头","DN32",{"$f":"2+2+1+1+2+4","v":12},"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,38,100,-5,33]
["16塔热水补水管法兰","DN32",{"$f":"1+1+3","v":5},"对",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,38,100,-5,33]
["18塔热水补水管","DN32",{"$f":"12.1+7","v":19.1},"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,38,100,-5,33]
["18塔热水补水管弯头","DN32",{"$f":"2+4","v":6},"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,38,100,-5,33]
["一车间原料去二车间原料管修补","DN50",6,"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,57,100,-5,37]
["一车间原料去二车间原料管法兰","DN50",3,"对",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,57,100,-5,37]
["一车间原料去二车间原料管阀门","DN50",1,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,57,100,-5,37]
["16/18塔托盘阀门壳","DN80",2,"个",null,null,"岩棉",100,"60-100","0.45铝皮",null,null,89,280,-5,62]
["16/18塔托盘阀门壳","DN65",12,"个",null,null,"岩棉",100,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,280,-5,60]
["V3108进料管","DN65",{"$f":"2.4+3.2+0.5","v":6.1},"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,70,-5,28]
["V3108进料管法兰","DN65",2,"对",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,70,-5,28]
["V3108进料管弯头","DN65",4,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,76,70,-5,28]
["T6101排液阀门","DN100",3,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,108,100,-5,42]
["T6101排液法兰","DN100",1,"对",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,108,100,-5,42]
["自来水管","DN50",{"$f":"17.7+6","v":23.7},"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,57,20,-5,12]
["自来水管弯头","DN50",5,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,57,20,-5,12]
["自来水管阀门","DN50",2,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,57,20,-5,12]
["热水去循环水池管","DN40",{"$f":"33+2.7+2+2.7+20+11.5+2.4+3.3+9.4+8.1+1.9+7.4+1.4+1.9","v":107.7},"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,45,100,-5,34]
["热水去循环水池管弯头","DN40",{"$f":"4+4+8+3+2+2+3","v":26},"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,45,100,-5,34]
["热水去循环水池管","DN50",3.3,"m",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,65,100,-5,37]
["热水去循环水池管弯头","DN50",2,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,65,100,-5,37]
["热水去循环水池管阀门","DN50",1,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,65,100,-5,37]

{"sheet":"二车间待保温工程量","index":1,"n_rows":43,"n_cols":17,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,4]]}
["二车间待保温工程量"]
["名称","规格","数量","单位","单价","合价","材料","厚度","容重","厚度","外皮",null,null,"外径","外表温度","最冷月环境温度","理论厚度"]
["1507蒸汽管","DN25",2.7,"m",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,32,180,-5,42]
["1507蒸汽管","DN15",7,"m",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,18,180,-5,36]
["1507出料管","DN32+DN15（伴热）",{"$f":"3.1+54+22.4+3.6+42.3+5","v":130.4},"m",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,56,60,-5,24]
["1507出料管法兰","DN32+DN15（伴热）",2,"对",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,56,60,-5,24]
["1507出料管阀门","DN32+DN15（伴热）",1,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,56,60,-5,24]
["1507出料管弯头","DN32+DN15（伴热）",7,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,56,60,-5,24]
["1075出料管","DN50+DN15（伴热）",{"$f":"1.5+37.8+5+21+1.1+7.6+3.6+42.3+6+3.1+3.5+6+6+6+6+6+6+6+22.4+37.6","v":234.5},"m",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,75,80,-5,32]
["1075出料管法兰","DN50+DN15（伴热）",18,"对",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,75,80,-5,32]
["1075出料管阀门","DN50+DN15（伴热）",3,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,75,80,-5,32]
["1075出料管弯头","DN50+DN15（伴热）",30,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,75,80,-5,32]
["1020出料管","DN80",{"$f":"44.3+22.5+3.1+14+3+7.3+7.1+0.6+17.8+1.5+1+2+23.8","v":148},"m",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,89,50,-5,33]
["1020出料管法兰","DN80",8,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,89,50,-5,33]
["1020出料管阀门","DN80",2,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,89,50,-5,33]
["1020出料管弯头","DN80",23,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,89,50,-5,33]
["自来水管","DN50",{"$f":"6+10+18.8+1.5+2+1.5","v":39.8},"m",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,57,20,-5,15]
["自来水管阀门","DN50",1,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,57,20,-5,15]
["自来水管弯头","DN50",9,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,57,20,-5,15]
["自来水管法兰","DN50",2,"对",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,57,20,-5,15]
["自来水管","DN25",13.1,"m",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,32,20,-5,15]
["自来水管弯头","DN25",4,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,32,20,-5,15]
["脱醇去一车间","DN50",{"$f":"4.5+9.9+16.5+18.7+7.7","v":57.3},"m",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,57,115,-5,36]
["脱醇去一车间阀门","DN50",2,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,57,115,-5,36]
["脱醇去一车间弯头","DN50",7,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,57,115,-5,36]
["脱醇去一车间法兰","DN50",5,"对",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,57,115,-5,36]
["脱醇出料","DN50",3,"m",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,57,115,-5,36]
["脱醇出料阀门","DN50",1,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,57,115,-5,36]
["P5501A泵进口阀门","DN100",1,"个",null,null,"岩棉",100,"60-100",100,"0.45铝皮",null,null,108,250,-5,63]
["P5501A泵进口法兰","DN100",1,"对",null,null,"岩棉",100,"60-100",100,"0.45铝皮",null,null,108,250,-5,63]
["P5501A泵出口阀门","DN100",1,"个",null,null,"岩棉",100,"60-100",100,"0.45铝皮",null,null,108,250,-5,63]
["P5501A泵出口阀门","DN50",1,"个",null,null,"岩棉",100,"60-100",100,"0.45铝皮",null,null,57,250,-5,55]
["P5401B进口法兰","DN150",1,"对",null,null,"岩棉",100,"60-100",100,"0.45铝皮",null,null,159,250,-5,67]
["原料过滤机进口阀门","DN65",3,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,76,110,-5,36]
["原料过滤机设备（海泡石）",null,1,"个",null,null,"海泡石",{"$nulls":7},110,-5]
["E8101封头","Φ800",1,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,800,110,-5,46]
["V8104B封头（修补）",{"$nulls":5},"岩棉",50,"60-100",null,"0.45铝皮",{"$nulls":3},115,-5]
["T8201上下封头修补",{"$nulls":5},"岩棉",50,"60-100",null,"0.45铝皮",{"$nulls":3},115,-5]
["T8201法兰","DN300",1,"对",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,325,115,-5,46]
["T8201人孔",null,1,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100",null,"0.45铝皮",{"$nulls":3},115,-5]
["T5401人孔",null,2,"个",null,null,"岩棉",100,"60-100",null,"0.45铝皮",{"$nulls":3},220,-5]
["进塔管","DN50",1.5,"m",null,null,"岩棉",50,"60-100",50,"0.45铝皮",null,null,57,180,-5,47]
["进料阀门","DN80",1,"个",null,null,"岩棉",100,"60-100",100,"0.45铝皮",null,null,89,180,-5,51]

{"sheet":"三车间待保冷工程量","index":2,"n_rows":22,"n_cols":16,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,4]]}
["三车间待保冷工程量"]
["名称","规格","数量","单位","单价","合价","材料","厚度","容重","外皮",null,null,"外径","外表温度","最冷/热月环境温度","理论厚度"]
["冷冻水泵头",null,3,"台",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",{"$nulls":3},-10,35]
["2号釜冷冻水管法兰","DN32",2,"对",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",null,null,38,-10,35,37]
["P510出口法兰","DN125",1,"对",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",null,null,133,-10,35,46]
["P515出口法兰","DN125",1,"对",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",null,null,133,-10,35,46]
["P515出口大小头","DN125",1,"个",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",null,null,133,-10,35,46]
["P515出口阀门","DN50",2,"个",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",null,null,57,-10,35,40]
["P515出口阀门","DN80",2,"个",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",null,null,89,-10,35,43]
["P515出口","DN25",1,"m",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",null,null,32,-10,35,36]
["P515出口阀门","DN25",3,"个",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",null,null,32,-10,35,36]
["P515出口弯头","DN25",2,"个",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",null,null,32,-10,35,36]
["P515进口阀门","DN125",1,"个",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",null,null,133,-10,35,46]
["p514进口阀门","DN65",1,"个",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",null,null,76,-10,35,42]
["p514出口阀门","DN50",2,"个",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",null,null,57,-10,35,40]
["p511进口阀门","DN65",1,"个",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",null,null,76,-10,35,42]
["p511出口阀门","DN80",5,"个",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",null,null,89,-10,35,43]
["p511出口阀门","DN100",1,"个",null,null,"橡塑（华美B1级）",50,"40-60","0.45铝皮",null,null,108,-10,35,44]
["吹扫罐蒸汽阀组阀门","DN32",2,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,38,180,-5,43]
["吹扫罐蒸汽阀组阀门","DN40",2,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,45,180,-5,45]
["化料池蒸汽阀组阀门","DN50",4,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,57,180,-5,47]
["化料池蒸汽阀组阀门","DN25",1,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,32,180,-5,42]

{"sheet":"罐区待保温罐体工程量","index":3,"n_rows":14,"n_cols":16,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,4]]}
["罐区待保温罐体工程量"]
["名称","规格","数量","单位","单价","合价","材料","厚度","容重","外皮",null,null,"外径","外表温度","最冷月环境温度","理论厚度"]
["805#罐","周长32.36m*高14m",{"$f":"32.36*14","v":453.04},"㎡",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铁皮",null,null,10300,20,-5,17]
["805#罐封头",null,1,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铁皮",null,null,10300,20,-5,17]
["901#罐","周长28.88m*高15.5m",{"$f":"28.88*15.5","v":447.64},"㎡",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铁皮",null,null,9200,20,-5,17]
["901#罐封头",null,1,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铁皮",null,null,9200,20,-5,17]
["904#罐","周长28.88m*高15.5m",447.64,"㎡",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铁皮",null,null,9200,20,-5,17]
["904#罐封头",null,1,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铁皮",null,null,9200,20,-5,17]
["905#罐","周长28.88m*高15.5m",447.64,"㎡",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铁皮",null,null,9200,20,-5,17]
["905#罐封头",null,1,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铁皮",null,null,9200,20,-5,17]
["803#罐","周长56.54m*高15.5m",{"$f":"56.54*15.5","v":876.37},"㎡",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铁皮",null,null,18000,20,-5,16]
["803#罐封头",null,1,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铁皮",null,null,18000,20,-5,16]
["813#罐","周长20.41m*高9m",{"$f":"20.41*9","v":183.69},"㎡",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铁皮",null,null,6500,20,-5,17]
["813#罐封头",null,1,"个",null,null,"岩棉",50,"60-100","0.45铁皮",null,null,6500,20,-5,17]

{"sheet":"罐区收发货待保温工程量","index":4,"n_rows":27,"n_cols":17,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,5]]}
["罐区收发货待保温工程量"]
["名称","规格","数量","单位","规格","单价","合价","材料","厚度","容重","外皮",null,null,"外径","外表温度","最冷月环境温度","理论厚度"]
["808、807罐通1#发货平台料管","DN65+DN15(伴热）",1,"m",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,94,50,-5,33]
["806、807、808、903、907去1#发货平台料管","DN100+DN15(伴热）",{"$f":"45.7+12+10","v":67.7},"m",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["806、807、808、903、907去1#发货平台料管法兰","DN100+DN15(伴热）",4,"对",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["806、807、808、903、907去1#发货平台料管弯头","DN100+DN15(伴热）",8,"个",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["806、807、808、903、907去1#发货平台料管三通","DN100+DN15(伴热）",1,"个",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["807罐料管","DN100+DN15(伴热）",{"$f":"8.5+3.5+2","v":14},"m",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["807罐料管法兰","DN100+DN15(伴热）",3,"对",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["807罐料管弯头","DN100+DN15(伴热）",6,"个",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["807罐料管阀门","DN100+DN15(伴热）",2,"个",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["807罐料管法兰","DN80+DN15(伴热）",1,"对",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,107,50,-5,34]
["807罐料管阀门","DN80+DN15(伴热）",1,"个",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,107,50,-5,34]
["806罐料管","DN100+DN15(伴热）",{"$f":"13.5+3.5","v":17},"m",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["806罐料管法兰","DN100+DN15(伴热）",2,"对",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["806罐料管弯头","DN100+DN15(伴热）",3,"个",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["806罐料管阀门","DN100+DN15(伴热）",2,"个",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["806、807、808、903、907去1#发货平台料管法兰","DN100+DN15(伴热）",5,"对",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["806、807、808、903、907去1#发货平台料管弯头","DN100+DN15(伴热）",7,"个",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["806、807、808、903、907去1#发货平台料管阀门","DN100+DN15(伴热）",1,"个",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["806、807、808、903、907去1#发货平台料管三通","DN100+DN15(伴热）",1,"个",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["907料管","DN100+DN15(伴热）",25,"m",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["907料管法兰","DN100+DN15(伴热）",4,"对",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["907料管弯头","DN100+DN15(伴热）",5,"个",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["907料管阀门","DN100+DN15(伴热）",2,"个",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,126,50,-5,34]
["去V810物料管","DN50+DN15(伴热）",1,"m",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,75,50,-5,32]
["805蒸汽进口","DN50+DN15(伴热）",8,"m",{"$nulls":3},"岩棉",50,"60-100","0.45铝皮",null,null,75,50,-5,32]