{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["热水泵"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"热水泵","index":0,"n_rows":19,"n_cols":28,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,0,5],[0,6,0,9],[0,10,0,12],[0,13,1,13],[0,14,1,14],[0,15,1,15],[0,16,1,16],[0,17,1,17],[0,18,1,18],[0,19,1,19],[0,20,0,21],[0,22,1,22],[0,23,0,24],[0,25,1,25],[0,26,1,26],[0,27,1,27]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","位号","名称","泵形式","参数",null,"物料性质",{"$nulls":3},"泵的材质",null,null,"夹套保温","联轴器","轴承","电机要求","电机要求II","参考功率KW","转速rpm","防爆",null,"密封形式","冲洗形式",null,"叶轮形式","数量台","备注"]
[{"$nulls":4},"流量：m3/h","扬程：\nm","介质","介质温度℃","比重","粘性:\nmm2/s","泵体","叶轮","轴",{"$nulls":7},"是","防爆等级",null,"自冲","外冲"]
[1,"P-1103","热水泵","立式单级离心泵",4,20,"清水",85,1,"-",304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"是","EXII-BT4","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[2,"P-1105","废水泵","立式单级离心泵",5,15,"水、油脂，含油5%以内",80,1,"-",304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"是","EXII-BT4","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[3,"P-1110","车间废水出料泵","立式单级离心泵",5,30,"水、油脂，含油5%以内",35,1,"-",304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"是","EXII-BT4","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[4,"P-1111","应急池提升泵","立式单级离心泵",5,20,"清水",35,1,"-",304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"是","EXII-BT4","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[5,"P-6102","甲醇釜液出料泵","立式单级离心泵",3,20,"热水（清水）",100,1,"-",304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"是","EXII-BT4","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[6,"P-6202","甲醇釜液出料泵","立式单级离心泵",3,20,"热水（清水）",100,1,"-",304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"是","EXII-BT4","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[7,"P-2101A","循环泵","立式单级离心泵",10,15,"清水",35,1,1,304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"是","EXII-BT4","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[8,"P-2101B","循环泵","立式单级离心泵",10,15,"清水",35,1,1,304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"是","EXII-BT4","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[9,"P-2102A","循环泵","立式单级离心泵",10,15,"清水",35,1,1,304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"是","EXII-BT4","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[10,"P-2102B","循环泵","立式单级离心泵",10,15,"清水",35,1,1,304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"是","EXII-BT4","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[11,"P-9401","补水泵","立式多级离心泵",20,40,"热水（清水）",110,1,1,304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"是","EXII-BT4","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[12,"P-9402","回水泵","立式多级离心泵",8,60,"热水（清水）",110,1,1,304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"是","EXII-BT4","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[13,"P-9403","回水泵","立式多级离心泵",8,60,"热水（清水）",110,1,1,304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"是","EXII-BT4","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[14,"P-9404","回水泵","立式多级离心泵",8,60,"热水（清水）",110,1,1,304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"是","EXII-BT4","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[16,"P415","废水泵","卧式离心泵",100,30,"废水",50,1,"-",304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"否","-","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[17,"P401A","热水泵","立式多级离心泵",5,28,"热水（清水）",80,1,"-",304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"否","-","单端面内机封","-","-","闭式",1]
[18,"P401B","热水泵","立式多级离心泵",5,28,"热水（清水）",80,1,"-",304,304,304,"-","-","SKF","国标新一级能效，IE5，IP55","佳木斯、南阳、皖南、江苏大中、锡安达或同等",null,null,"否","-","单端面内机封","-","-","闭式",1]